Пояснювальна записка

До проекту рішення міської ради по затвердженню змін до Програми «Питна вода міста Лубни» на 2012-2020 роки»

Сучасний стан водопровідно-каналізаційного господарства характеризується дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для належної експлуатації та обслуговування систем водопостачання та водовідведення, незадовільним технічним станом споруд, обладнання, недосконалістю структури управління галуззю та нормативно правової бази для забезпечення її надійного і ефективного функціонування.

Все це зумовлено необхідністю розроблення Програми фінансової підтримки

КП «Лубни-водоканал».

Місто Лубни є досить розвиненим промисловим, торгівельним і культурним центром західного регіону Полтавщини. Місто має розвинену житлово – комунальну інфраструктуру, в тому числі й розгалужену мережу централізованого водопостачання і водовідведення.

Водопостачання міста здійснюється за рахунок трьох водозабірних майданчиків на яких розміщені 42- ві артезіанські свердловини. ( 1й підйом) вода з яких подається мешканцям для питних і господарсько – побутових потреб і добувається з водоносного горизонту у відкладах канівської та бучацької серії еоцену, який розміщений на глибині від 100 до 190м. від поверхні грунту. Якість питної води, даного горизонту в основному відповідає вимогам ДСанПін 2.2..4.4 – 171 - 10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною». Над проблемою покращення якості питної води підприємством проведена певна робота, а саме: проведено відео обстеження 34 артсвердловин на водозабірних майданчиках  та очищення обсадного трубопроводу гідродинамічним методом 7 артсвердловин водозаборів. Але залишається проблема в застарілості і заміні насосного обладнання яке протягом тривалої експлуатації вичерпало свій ресурс і потребує заміни, до також значним недоліком даного обладнання є низький рівень коефіцієнту корисної  дії це в свою чергу приводить до випадків частих зупинок агрегатів, великого енергоспоживання та порушення стабільності гідравлічного режиму водопровідної системи.

Системою централізованого водовідведення охоплено приблизно 60% загальної прощі міста. В місті діє 2 системи централізованої каналізації, кожна з яких складається із напірних, самопливних колекторів, каналізаційних насосних станцій та очисних споруд. Насосний парк каналізаційних станцій налічує 43 насосних агрегати 4 з яких на даний період в зв’язку з їх довготривалою експлуатацією та морально застарілістю не працюють що вкрай негативно може вплинути на транспортування стічних вод з окремих мікрорайонів міста. Заміна насосного обладнання на вище вказаних об’єктах дасть змогу зменшити загальне споживання електроенергії та підвищити економію експлуатаційних витрат і продовження життя матеріально технічної бази підприємства.

Техніко – економічне обґрунтування.

- Техніко – економічне обґрунтування необхідності та доцільності виконання заходу з оновлення технічного стану  насосного обладнання на об’єктах  КП «Лубни-водоканал»

Доцільність заходу

Для здійснення ефективної роботи насосного обладнання підприємство повинно періодично проводити заміну використованого обладнання, старіння обладнання включає його фізичний знос. В результаті чого збільшуються виробничі витрати

зростають витрати по обслуговуванню та ремонтам, знижується продуктивність праці а основне це збільшення витрат по використанню енергоресурсів.

Визначення економічного ефекту. (насосного обладнання на КНС)

| Існуюче насосне обладнання |  |  |  |  | Передбачене придбання насосного обладнання за Програмою |  |  |  | Різниця споживання електроенергії |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка | Рік вводу в експлуатацію | Кількість од. | ККД % | Споживання електричної енергії кВт год/рік | Марка | Кількість од. | ККД % | Споживання електричної енергії кВт год/рік |  |
| НГ 125–80– 388/4б | 1993 | 1 | 53 | 7920 | СМ 150-125-315/4 | 1 | 75 | 6100 | 1820 |
| 2СМ 150–125–315/4 | 2006 | 1 | 51 | 30902 | СМ 150-125-315/4 | 1 | 75 | 26640 | 4262 |
| 2СМ 150–125–315/4 | 1984 | 1 | 51 | 62900 | СМ 150-125-315/4 | 1 | 75 | 53280 | 9200 |
| СД 80/32 | 1965 | 1 | 46 | 6700 | СМ 100-65-200/4 | 1 | 69 | 3960 | 2740 |
| Загальне споживання ел. Енергії насосними агрегатами год/рік |  |  |  | 108422 | Загальне споживання ел. Енергії насосними агрегатами год/рік |  |  | 90280 | 18022 |
| Економічний ефект від впровадження заходу ЕЕ, тис.грн. на рік: (108422кВт.год – 90280 кВт.год)*3,01 грн/кВт.год / 1000 = 54,24 тис.грн.рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таким чином річна економія електричної енергії за рахунок підвищення ККД насосних агрегатів становитиме 18022 кВт.год на рік що складає 54,24 тис.грн.на рік.

- Тариф на електроенергію з 01.01.2019р. становить 3,01 грн/кВт.год.

Визначення економічного ефекту (насосного обладнання на арт. свердловинах)

| Існуюче насосне обладнання |  |  |  |  |  | Передбачене Програмою придбання насосного обладнання |  |  |  | Різниця спожив. електроенергії |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Місце розташування та номер арт.свердловини | Марка | Кількість од. | ККД % | Години роботи арт.свердл. за рік | Споживання ел.енергії кВт год/рік | Марка | Кількість од. | ККД % | Споживання електроенергії кВт год/рік |  |
| ВЗМ№1 АРТ.СВ.№10 | ЕЦВ 6-16-110 | 1 | 54 | 2208 | 13910 | ЕЦВ 6-16-110 | 1 | 81 | 10988 | 2922 |
| ВЗМ№1 АРТ.СВ.№11 | ЕЦВ 6-16-110 | 1 | 60 | 1094 | 8206 | ЕЦВ 6-16-110 | 1 | 81 | 6482 | 1724 |
| ВЗМ№1 АРТ.СВ.№12 | ЕЦВ 6-16-110 | 1 | 53 | 4378 | 32836 | ЕЦВ 6-16-110 | 1 | 81 | 25940 | 6896 |
| ВЗМ№1 АРТ.СВ.№14 | ЕЦВ 8-16-100 | 1 | 60 | 323 | 1776 | ЕЦВ 6-16-110 | 1 | 81 | 1403 | 373 |
| ВЗМ№2 АРТ.СВ.№8 | ЕЦВ 6-10-110 | 1 | 60 | 744 | 2976 | ЕЦВ 6-16-110 | 1 | 81 | 2351 | 625 |
| ВЗМ№2 АРТ.СВ.№10 | ЕЦВ 8-25-70 | 1 | 50 | 2532 | 18991 | ЕЦВ 8-25-100 | 1 | 81 | 15002 | 3989 |
| ВЗМ№3 АРТ.СВ.№12 | ЕЦВ 6-16-140 | 1 | 56 | 1895 | 20852 | ЕЦВ 6-16-140 | 1 | 81 | 16473 | 4379 |
| Загальне споживання електроенергії н/агрегатами кВт год/рік |  |  |  |  | 99547 | Загальне споживання електроенергії н/агрегатами кВт год/рік |  |  | 78639 | 20908 |
| Економічний від впровадження заходу ЕЕ, тис. грн. на рік: (99547 кВт.год – 78639 кВт.год)*3.01 грн/кВт.год/1000= 62,93 тис.грн.рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таким чином річна економія електричної енергії за рахунок підвищення ККД насосних агрегатів становитиме 20908 кВт/год на рік що складає 62,93 тис.грн.рік.

Тариф на електроенергію з 01.01.2019р. становить 3,01 грн/кВт.год.

В результаті реалізації Програми буде досягнуто значного соціального ефекту завдяки покращенню забезпечення населення міста якісними послугами централізованого водопостачання та водовідведення.

У зв’язку з придбанням  вищевказаного обладнання  просимо внести зміни до Програми «Питна вода міста Лубни» на 2012-2020 роки»

В.о. директора КП «Лубни-водоканал»                                                А.А.Косолап