Пояснювальна записка

до рішення міської ради

«Про затвердження  Програми модернізації, реконструкції та розвитку теплозабезпечення міста Лубни на 2018-2020 роки»

На балансіОКВПТГ «Лубнителоенерго» у м. Лубни перебувають10 котелень, 3 центральні теплові пункти, 29,8 км теплових мереж в 2-трубному вимірі.

Котельні працюють за температурними графіками 115/70, 110/70, 95/70.

Встановлене навантаження по котельним міста становить 93,92 Гкал/год, а приєднане навантаження складає 42,97 Гкал/год, що становить 45,8 %.

Вкотельняхміста встановлено 42котлоагрегатирізнихмарок, потужністювід 0,53 Гкал/год до 8,3 Гкал/год.:

Протяжність теплових мереж складає 29,8 км в двохтрубному вимірі, з них 16,3 км становлять мережі з вичерпаним терміном експлуатації,  це складає 55%.Спосіб прокладання трубопроводів – переважно підземний в непрохідних каналах.

Облік теплової енергії здійснюється за допомогою теплових лічильників, що встановлені в котельних, ЦТП та у споживачів.

Станом на 01.02.2018р. оснащеність населення тепловими лічильниками по м. Лубни склала:

- побудинково – 55,6 %

- поабонентно – 76,7 %

Проблематика:

- відсутність 100% - го фактичного обліку теплової енергії;

- наявність житлових будинків з великим відсотком споживачів, що перейшли на індивідуальне опалення;

- наявність житлових будинків, в яких відсоток користувачів послугою централізованого гарячого водопостачання менше 20 %;

- значна зношеність теплових мереж, що підлягають капітальному ремонту.

### Вартість впровадження програми модернізації, реконструкції та розвитку теплозабезпечення  міста Лубни на 2018-2020 р.р. складає 25 198,4 тис. грн.  Джерелами фінансування програми є кошти мешканців міста, кошти підприємства, кошти інвесторів кошти державного, обласного та місцевого бюджетів.

### Реалізаціязаходів програми дозволить вивести з експлуатації 3,365км ( 11,3%) та відремонтувати 1,642 км(5,5%)  в двохтрубному вимірі аварійних теплових мереж, зекономити 458,94т.у.п. за рік, зменшити тариф на теплову енергію на 31,59 грн/Гкал, що складає 2,3 %.

### Термін окупності програми складає 1,5 роки, з урахуванням витрат на проведення ремонтів теплових мереж.

Таким чином, першочерговими заходами по оптимізації системи теплозабезпечення міста є:

- Переведення на автономне опалення житлових будинків м. Лубен.

Мета заходу:

- Забезпечення якісними послугами з теплопостачання споживачівміста.

- Зменшення втрат теплової енергії в мережах підприємства та внутрішніх системах опалення будинків.

У м. Лубни приєднано до зовнішніх мереж теплопостачання 198 житлових будинків, з них 12 будинків мають більше 50% квартир відключених від централізованого опалення. Внаслідок чого відбувається перевищення нормативних втрат та розбалансування системи опалення будинку. Для усунення цих проблем пропонується перевести будинки на автономне опалення.

Орієнтовна вартість переведення 12-ти житлових будинків на автономне опалення складає 2 475,00 тис. грн., економія паливно-енергетичних ресурсів для підприємства за рік складе85,5 т.у.п. (502,3 тис. грн.).

Додатково для мешканців даних житлових будинків буде досягнута економія за рахунок відсутності оплати вартості послуг з опалення місць загального користування, орієнтовно на суму 150,00 тис.грн.

Фінансування заходу плануєтьсяздійснюватись за рахунок мешканців квартир та за рахунок співфінансування з боку міського бюджету для малозабезпечених споживачів.

- Встановлення теплових лічильників в житлових будинках міста.

Мета заходу:

- Забезпечення 100% фактичного обліку теплової енергії.

На сьогоднішній день, у м. Лубни приєднано до зовнішніх мереж теплопостачання 198 житлових будинків, з них 110 обладнані вузлами комерційного обліку спожитої теплової енергії. Для оснащення решти 88 житлових будинків необхідно встановити 95 теплових лічильники на вводи зовнішніх мереж у будівлі. В 20 житлових будинках відсутні вузли вводу зовнішніх теплових мереж, тому вони потребують додаткових витрат на добудову для встановлення лічильників теплової енергії.

Орієнтовна вартість встановлення 95 теплових лічильників складе 5 504,97 тис.грн. При виконанні заходу № 1Переведення на автономне опалення житлових будинків м. Лубен., кількість необхідних теплових лічильників зменшиться до 85 шт. Тоді, орієнтовна вартість встановлення 85 теплових лічильників складе 4 872,57 тис.грн.

Результатом виконання даного заходу є зменшення споживання теплової енергії орієнтовно до 4 000 Гкал/рік.

Джерела фінансування: кошти державного бюджету, кошти міського бюджету, кошти підприємства та мешканців житлових будинків.

- Відключення від централізованого гарячого водопостачання житлових будинків по вул. Гагаріна, 20, Гагаріна, 18, Гагаріна, 18а.

Мета заходу:

- Оптимізація режиму гарячого водопостачання котельні по вул. Першотравнева, 34/6;

- Зменшення втрат теплової енергії в мережах ГВП.

Відсоток споживачів, що фактично користуються послугою централізованого гарячого водопостачання становить 14,2 %:

### При виконанні даного заходу будуть відключені від мереж ГВП 3 будинки, що призведе до економії для підприємства 17,1т.у.п./рік. Загальна економія складе100,5  тис. грн. за рік.

- 4 . Встановлення автоматизованих модульних котельних.

### Мета заходу:

- Забезпечення якісного та надійного теплопостачання споживачів;

- Зменшення витрат підприємства на проведення ремонтів теплових мереж;

- Зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах.

  - Встановлення модульної котельні з переведенням житлового будинку по вул. Олександрівська, 10 та ЗОШ № 3 на децентралізоване опалення.

### Теплові мережі від котельні по вул. Чкалова, 17 м. Лубен до будинку по вул. Олександрівська, 10 та до ЗОШ № 3 знаходяться в аварійному стані та потребують капітального ремонту. Вказані об’єкти є кінцевими споживачами на даній тепловій мережі, яка прокладена під проїжджою частиною, що значно ускладнює проведення ремонтних робіт.

### При виконанні даного заходу будуть виведені з експлуатації аварійні теплові мережі довжиною 561,3мвдвохтрубномувимірі, що дасть економію 60,9т.у.п./рік. (357,78 тис. грн.). Вартість ремонту теплової мережі з урахуванням заміни сталевої труби на попередньоізольовану складає близько 2 061,5 тис. грн., в той час як орієнтовна вартість впровадження заходу складає 2 000 тис. грн.

Джерела фінансування: кошти інвесторів, гранти, кошти державного та місцевого бюджетів, кошти підприємства.

  - Встановлення модульної котельні для теплопостачання житлових будинків по вул. Олександрівській, 147б, та по вул. Олександрівській, 149а в м. Лубнита встановлення модульної котельні на ЦТП Прикордонників, 60г.

### До теплової мережі від котельні по вул. П.Осипенко, 48в протяжністю 2,325 км підключені 2 житлові будинки по вул. Олександрівська, 147б,                                вул. Олександрівській149а (які є кінцевими споживачами  на даній тепловій мережі), ДНЗ № 11, приватний будинок по вул. Олександрівській, 104а та житловий масив «Василенкове поле» (5 житлових будинки). Вказана теплова мережа частково прокладена під проїжджою частиною та частково по приватним садибам і проходять по території, що підтоплюється ґрунтовими водами. Таке її розміщення значно ускладнює проведення ремонтних робіт.

### Реалізація заходу передбачає:

- виведення з експлуатації 2,325 км в двохтрубному вимірі аварійних теплових мереж;

- переведення споживачів будинків по вул. Олександрівській, 147б, по                          вул. Олександрівській, 149а на децентралізоване опалення;

- переведення приватного будинку по вул. Олександрівській, 104а та ДНЗ № 11 на автономне теплопостачання;

- закриття котельні по вул. П.Осипенко,48в та підключення житлового масиву «Василенкове поле» до модульної котельні, що буде встановлена на ЦТП Прикордонників, 60г.

### Виконання даного заходу дасть економію 215,3т.у.п./рік.(1 264,87 тис.грн.) Вартість ремонту теплової мережі з урахуванням заміни сталевої труби на попередньоізольованускладає близько 9 992,78 тис. грн., в той час коли вартість впровадження заходу складає 10 000 тис. грн.

Джерела фінансування: кошти інвесторів, гранти, кошти державного та місцевого бюджетів, кошти підприємства.

  - Встановлення модульної котельні для теплопостачання житлових будинків, що опалюються від котельні по вул. П’ятикопа, 26а м. Лубни.

### Встановлена потужність котельні по вул. П’ятикопа, 26а складає 3,515 Гкал/год, а приєднане навантаження лише 1,08 Гкал/год, що становить 30,7%. Споживачами є житловий масив (5 житлових будинків) та медичні заклади Лубенської КЦМЛ.

### Повне технічне переоснащення котельні та теплових мереж потребує значних капіталовкладень. Значно ефективнішим заходом є встановлення модульної котельні в районі житлової забудови.

### При виконанні даного заходу будуть виведені з експлуатації теплові мережі довжиною 478 м в двохтрубному вимірі, що дасть економію 50 т.у.п./рік(293,70 тис. грн.). Вартість ремонту теплової мережі з заміною сталевих труб на попередньо ізольовані становить близько 1 940,20 тис. грн., в той час коли орієнтовна вартість впровадження заходу становить 3 000 тис. грн.

Джерела фінансування: кошти інвесторів, гранти, кошти державного та місцевого бюджетів, кошти підприємства.

- 5. Проведення капітального ремонту безгосподарчих теплових мереж

### Мета заходу:

- Забезпечення якісного та надійного теплопостачання споживачів;

- Зменшення витрат підприємства на проведення ремонтів теплових мереж;

- Зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах.

### При проведенні інвентаризації теплових мереж в м. Лубни було виявлено 1,642 км в двохтрубному вимірі безхазяйних теплових мереж. Дані мережі перебувають в незадовільному стані. Для попередження виникнення аварійних ситуацій та для забезпечення мешканців міста якісними послугами з теплопостачання та гарячого водопостачання, необхідно провести капітальні ремонти даних мереж, з подальшою передачею їх на баланс підприємства, для включення в тариф робіт з їхнього обслуговування.

### При виконанні даного заходу будуть відремонтовані 1,642 км теплових мереж в двохтрубному вимірі, що дасть економію за рахунок скорочення витоку 30,14т.у.п. за рік (177,07 тис. грн.). Вартість проведення капітального ремонту теплових мережі з заміною сталевих труб на сталеві становить близько 2 218,43 тис. грн.

Джерела фінансування: кошти місцевого бюджетів, кошти підприємства.

| № п/п | Назва заходу | Вартість впровадження, тис. грн | Джерела фінансування | Економічний ефект, тис.грн/рік |  | Економія ПЕР, т.у.п. | Термін окупності, рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | для підприємства | для мешканців |  |  |
| ### 1 | ### Переведення на автономне опалення житлових будинків м. Лубен | ### 2 475,00 | - кошти мешканців квартир - співфінансування з боку міського бюджету для малозабезпечених родин. | ### 502,3 | ### 150,00 | ### 85,5 |  |
| ### 2 | Встановлення теплових лічильників в житлових будинках міста. | ### 5 504,97/4 872,57 | - кошти державного бюджету - кошти міського бюджету - кошти підприємства - кошти мешканців житлових будинків. | ### - | ### зменшення споживання теплової енергії на 4 000 Гкал/рік |  |  |
| ### 3 | ### Відключеннявідцентралізованогогарячоговодопостачанняжитловихбудинків по вул. Гагаріна, 20, Гагаріна, 18, Гагаріна, 18а |  |  | ### 100,50 |  | ### 17,1 |  |
| ### 4.1 | ### Встановленнямодульноїкотельні з переведеннямжитловогобудинку по вул. Олександрівська, 10 та ЗОШ № 3 на децентралізованеопалення. | ### 2 000 | -кошти інвесторів - гранти - кошти державного бюджету - кошти місцевого бюджету - кошти підприємства. | ### 357,78 ### відсутність необхідності ремонту-2 061,5 |  | ### 60,9 |  |
| ### 4.2 | ### Встановленнямодульноїкотельні для теплопостачанняжитловихбудинків по вул. Олександрівській, 147б, та по вул. Олександрівській, 149а в м. Лубни та встановлення модульної котельні на ЦТП Прикордонників, 60г | ### 10 000 | -кошти інвесторів - гранти - кошти державного бюджету - кошти місцевого бюджету - кошти підприємства. | ### 1 264,87 ### відсутність необхідності ремонту-9 992,78 |  | ### 215,3 |  |
| ### 4.3 | ### Встановленнямодульноїкотельні для теплопостачанняжитловихбудинківщо опалюються від котельні по вул. П’ятикопа, 26а м. Лубни. | ### 3 000 | -кошти інвесторів - гранти - кошти державного бюджету - кошти місцевого бюджету - кошти підприємства. | ### 293,70 ### відсутність необхідності ремонту-1 940,2 |  | ### 50 |  |
| ### 5 | ### Проведення капітального ремонту безхазяйних теплових мереж | ### 2 218,43 | - кошти міського бюджету - кошти підприємства | ### 177,07 |  | ### 30,14 |  |
|  | ### Всього: | ### 25 198,4 / 24 566,00 |  | ### 16 690,7 |  | ### 458,94 | ### 1,5* |

*-з урахуванням необхідності проведення ремонтів теплових мереж